## Slide 1: 第七章 简单控制系统
第一节 简单控制系统的结构与组成
随着生产过程自功化水平的日益提高，控制系统的类型越来越多，复杂程度的差异也越来越大。本章所研究的简单控制系统是使用最普遍、结构最简单的一种自动控制系统。
简单控制系统，通常是指由一个测量元件、变送器、一个控制器、一个控制阀和一个对象所构成的单闭环控制系统，因此也称为单回路控制系统。

## Slide 2
说明：在本系统中绘出的变送器LT及TT等，按自控设计规范，可以省略不画，所以在本书以后的控制系统图中，也将不再画出测量、变送环节，但要注意在实际的系统中总是存在这一环节，只是在画图时被省略罢了。
图7—1的液位控制系统与图7—2的温度控制系统都是简单控制系统的例子。

## Slide 3
图7—3是简单控制系统的典型方块图。
由图可知，简单控制系统由四个基本环节组成，即被控对象(简称对象)、测量变送装置、控制器和执行器。对于不同对象的简单控制系统(例如图7—1和图7—2所示的系统)，尽管其具体装置与变量不相同，但都可以用相同的方块图来表示，这就便于对它们的共性进行研究。

## Slide 4
简单控制系统的结构比较简单，所需的自动化装置数量少，投资低，操作维护也比较方便，而且在一般情况下，都能满足控制质量的要求。因此，这种控制系统在工业生产过程中得到了广泛的应用。据某大型化肥厂统计，简单控制系统约占控制系统总数的85％左右。
前面几章已经分别介绍了组成简单控制系统的各个组成部分，包括被控对象、测量变送装置、控制器、执行器等。
本章将介绍组成简单控制系统的基本原则；被控变量及操纵变量的选择；控制器控制规律的选择及控制器参数的工程整定等。

## Slide 5: 第二节 简单控制系统的设计
一、被控变量的选择
生产过程中希望借助自动控制保持恒定值(或按一定规律变化)的变量称为被控变量。
在构成一个自动控制系统时，被控变量的选择十分重要，它关系到系统能否达到稳定操作、增加产量、提高质量、改善劳动条件、保证安全等目的，关系到控制方案的成败。
被控变量的选择是与生产工艺密切相关的，而影响一个生产过程正常操作的因素是很多的，但并非所有影响因素都要加以自动控制。所以，必须深入实际，调查研究，分析工艺，找出影响生产的关键变量作为被控变量。
所谓“关键”变量，是指这样一些变量：它们对产品的产量、质量以及安全具有决定性的作用，而人工操作又难以满足要求的；或者人工操作虽然可以满足要求，但是，这种操作是既紧张而又频繁的。

## Slide 6
根据被控变量与生产过程的关系，可分为两种类型的控制型式：直接指标控制与间接指标控制。
直接指标控制：被控变量本身就是需要控制的工艺指标(温度、压力、流量、液位、成分等)；
间接指标控制：如果工艺是按质量指标进行操作的，照理应以产品质量作为被控变量进行控制，但有时缺乏各种合适的获取质量信号的检测手段，或虽能检测，但信号很微弱或滞后很大，这时可选取与直接质量指标有单值对应关系而反应又快的另一变量，如温度、压力等作为间接控制指标。

## Slide 7
通过图7—4所示的精馏过程，来说明选择被控变量的一般原则。

## Slide 8
假定该精馏塔的操作是要使塔顶(或塔底)馏出物达到规定的纯度，那么塔顶(或塔底)馏出物的组分xD(或xW)应作为被控变量，因为它就是工艺上的质量指标。
如果检测塔顶馏出物的组分xD(或xW)尚有困难，或滞后太大，那么就不能直接以xD(或xW)作为被控变量进行直接指标控制。这时可以在与xD有关的参数中找出合适的变量作为被控变量，进行间接指标控制。
在二元系统的精馏中，当气液两相并存时，塔顶易挥发组分的浓度xD、塔顶温度TD、压力p三者之间有一定的关系。
当压力恒定时，组分xD和温度TD之间存在有单值对应的关系。

## Slide 9
图7—5所示为苯、甲苯二元系统中易挥发组分苯的百分浓度与温度之间的关系。
易挥发组分的浓度越高，对应的温度越低；相反，易挥发组分的浓度越低，对应的温度越高。

## Slide 10
当温度TD恒定时，组分xD和压力p之间也存在着单值对应关系，如图7—6所示。
易挥发组分浓度越高，对应的压力也越高；反之，易挥发组分的浓度越低，对应的压力也越低。

## Slide 11
由此可见，在组分、温度、压力三个变量中，只要固定温度或压力中的一个，另一个变量就可以代替xD作为被控变量。在温度和压力中，究竟应选哪一个参数作为被控变量呢?
从工艺合理性考虑，常常选择温度作为被控变量。
这是因为：第一，在精馏塔操作中，压力往往需要固定。只有将塔操作在规定的压力下，才易于保证塔的分离纯度，保证塔的效率和经济性。如塔压波动，就会破坏原来的汽液平衡，影响相对挥发度，使塔处于不良工况。同时，随着塔压的变化，往往还会引起与之相关的其他物料量的变化，影响塔的物料平衡，引起负荷的波动。第二，在塔压固定的情况下，精馏塔各层塔板上的压力基本上是不变的，这样各层塔板上的温度与组分之间就有一定的单值对应关系。
由此可见，固定压力，选择温度作为被控变量是可能的，也是合理的。

## Slide 12
在选择被控变量时，还必须使所选变量有足够的灵敏度。在上例中，当xD变化时，温度TD的变化必须灵敏，有足够大的变化，容易被测量元件所感受，且使相应的测量仪表比较简单、便宜。
此外，还要考虑简单控制系统被控变量间的独立性。
假如在精馏操作中，塔顶和塔底的产品纯度都需要控制在规定的数值，则在塔顶温度与塔底温度之间互相影响，存在关联问题。因此，用两个简单控制系统分别控制塔顶温度与塔底温度，势必造成相互干扰。使两个系统都不能正常工作。所以采用简单控制系统时，通常只能保证塔顶或塔底一端的产品质量。工艺要求保证塔顶产品质量，则选塔顶温度为被控变量；若工艺要求保证塔底产品质量，则选塔底温度为被控变量。如果工艺要求塔顶和塔底产品纯度都要保证，则通常需要组成复杂控制系统，增加解耦装置，解决相互关联问题。

## Slide 13
从上面举例中可以看出，要正确地选择被控变量，必须了解工艺过程和工艺特点对控制的要求，仔细分析各变量之间的相互关系。
选择被控变量时，一般要遵循下列原则：
(1)被控变量应能代表一定的工艺操作指标或能反映工艺操作状态，一般都是工艺过程中比较重要的变量。
(2)被控变量在工艺操作过程中经常要受到一些干扰影响而变化。为维持被控变量的恒定，需要较频繁的调节。
(3)尽量采用直接指标作为被控变量。当无法获得直接指标信号，或其测量和变送信号滞后很大时，可选择与直接指标有单值对应关系的间接指标作为被控变量。
(4)被控变量应能被测量出来，并具有足够大的灵敏度。
(5)选择被控变量时，必须考虑工艺合理性和国内仪表产品现状。
(6)被控变量应是独立可控的。

## Slide 14: 二、 操纵变量的选择
1、操纵变量
在自动控制系统中，把用来克服干扰对被控变量的影响，实现控制作用的变量称为操纵变量。最常见的操纵变量是介质的流量。
当被控变量选定以后，接下去应对工艺进行分析，找出有哪些因素会影响被控变量发生变化。
一般来说，影响被控变量的外部输入往往有若干个而不是一个，在这些输入中，有些是可控(可以调节)的，有些是不可控的。原则上，是在诸多影响被控变量的输人中选择一个对被控变量影响显著而且可控性良好的输入，作为操纵变量，而其他未被选中的所有输入量则视为系统的干扰。

## Slide 15
图7—7是炼油和化工厂中常见的精馏设备。

## Slide 16
根据工艺要求，选择提馏段某块塔板(一般为温度变化最灵敏的板，称为灵敏板)的温度作为被控变量。那么，自动控制系统的任务就是通过维持灵敏板上温度恒定，来保证塔底产品的成分满足工艺要求。
从工艺分析可知，影响提馏段灵敏板温度T灵的因素主要有：进料的流量(Q入)、成分(x入)、温度(T入)、回流的流量(Q回)、回流液温度(T回)、加热蒸汽流量（Q蒸）、冷凝器冷却温度及塔压等等。这些因素都会影响被控变量(T灵)变化。

## Slide 17
这些影响因素可分为两大类，即可控的和不可控的。
从工艺角度看，本例中只有回流量和蒸汽流量为可控因素，其他一般为不可控因素。
在两个可控因素中，蒸汽流量对提馏段温度影响比起回流量对提馏段温度影响来说更及时、更显著。同时，从节能角度来讲，控制蒸汽流量比控制回流量消耗的能量要小，所以通常应选择蒸汽流量作为操纵变量。

## Slide 18: 2、对象特性对选择操纵变量的影响
在诸多影响被控变量的因素中，一旦选择了其中一个作为操纵变量，那么其余的影响因素都成了干扰变量。操纵变量与干扰变量作用在对象上，都会引起被控变量变化的。
图7—9是其示意图。

## Slide 19
干扰变量由干扰通道施加在对象上，起着破坏作用，使被控变量偏离给定值；操纵变量由控制通道施加到对象上，使被控变量回复到给定值，起着校正作用。
这是一对相互矛盾的变量，它们对被控变量的影响都与对象特性有密切的关系。因此在选择操纵变量时，要认真分析对象特性，以提高控制系统的控制质量。
在选择操纵变量构成自动控制系统时，一般希望控制通道的放大系数K0要大些，这是因为K0的大小表征了操纵变量对被控变量的影响程度。当然，有时K0过大，会引起过于灵敏，使控制系统不稳定，这也是要引起注意的。
另一方面，对象干扰通道的放大系数Kf ，则越小越好。Kf 小，表示干扰对被控变量的影响不大，过渡过程的超调量不大，故确定控制系统时，也要考虑干扰通道的静态特性。
（1）对象静态特性的影响

## Slide 20
（2）对象动态特性的影响
①控制通道时间常数的影响
控制器的控制作用，是通过控制通道施加于对象去影响被控变量的。所以控制通道的时间常数不能过大，否则会使操纵变量的校正作用迟缓、超调量大、过渡时间长。要求对象控制通道的时间常数T小一些，使之反应灵敏、控制及时，从而获得良好的控制质量。
②控制通道纯滞后τ0的影响
控制通道的物料输送或能量传递都需要一定的时间。这样造成的纯滞后τ0对控制质量是有影响的。
总之，在诸多变量都要影响被控变量时，从静态特性考虑，应该选择其中放大系数大的可控变量作为操纵变量。

## Slide 21
图7—10所示为纯滞后对控制质量影响的示意图。
图中C表示被控变量在干扰作用下的变化曲线(这时无校正作用)；A和B分别表示无纯滞后和有纯滞后时操纵变量对被控变量的校正作用；D和E分别表示无纯滞后和有纯滞后情况下被控变量在干扰作用与校正作用同时作用下的变化曲线。

## Slide 22
所以，在选择操纵变量构成控制系统时，应使对象控制通道的纯滞后时间τ0尽量小。
③干扰通道时间常数的影响
干扰通道的时间常数Tf 越大，表示干扰对被控变量的影响越缓慢，这是有利于控制的。所以，在确定控制方案时，应设法使干扰到被控变量的通道长些，即时间常数要大一些。
④干扰通道纯滞后τf 的影响
如果干扰通道存在纯滞后τf，即干扰对被控变量的影响推迟了时间τf ，因而，控制作用也推迟了时间τf ，使整个过渡过程曲线推迟了时间τf ，只要控制通道不存在纯滞后，通常是不会影响控制质量的，如图7—11所示。

## Slide 24: 3、操纵变量的选择原则
根据以上分析，概括来说，操纵变量的选择原则主要有以下几条：
(1)操纵变量应是可控的，即工艺上允许调节的变量。
(2)操纵变量一般应比其他干扰对被控变量的影响更加灵敏。为此，应通过合理选择操纵变量，使控制通道的放大系数适当大、时间常数适当小(但不宜过小，否则易引起振荡)、纯滞后时间尽量小。为使其他干扰对被控变量的影响减小，应使干扰通道的放大系数尽可能小、时间常数尽可能大。
(3)在选择操纵变量时，除了从自动化角度考虑外，还要考虑工艺的合理性与生产的经济性。一般说来，不宜选择生产负荷作为操纵变量，因为生产负荷直接关系到产品的产量，是不宜经常波动的。另外，从经济性考虑，应尽可能地降低物料与能量的消耗。

## Slide 25: 三、测量元件特性的影响
1、测量元件的时间常数
测量、变送装置是控制系统中获取信息的装置，也是系统进行控制的依据。所以，要求它能正确地、及时地反映被控变量的状况。假如测量不准确，使操作人员把不正常工况误认为是正常的，或把正常工况认为不正常，形成混乱，甚至会处理错误造成事故。测量不准确或不及时，会产生失调或误调，影响之大不容忽视。
测量元件，特别是测温无件，由于存在热阻和热容，它本身具有一定的时间常数，因而造成测量滞后。

## Slide 26
测量元件时间常数对测量的影响，如图7—12所示。
测量元件的时间常数越大，以上现象愈加显著。假如将一个时间常数大的测量元件用于控制系统，那么，当被控变量变化的时候，由于测量值不等于被控变量的真实值，所以控制器接收到的是一个失真信号，它不能发挥正确的校正作用，控制质量无法达到要求。

## Slide 27
因此，控制系统中的测量元件时间常数不能太大，最好选用惰性小的快速测量元件，例如用快速热电偶代替工业用普通热电偶或温包。必要时也可以在测量元件之后引入微分作用。利用它的超前作用来补偿测量元件引起的动态误差。
当测量元件的时间常数Tm小于对象时间常数的1／10时，对系统的控制质量影响不大。这时就没有必要盲目追求小时间常数的测量元件。
有时，测量元件安装是否正确，维护是否得当，也会影响测量与控制。特别是流量测量元件和温度测量元件，例如工业用的孔板、热电偶和热电阻元件等。

## Slide 28: 2、测量元件的纯滞后
当测量存在纯滞后时，也和对象控制通道存在纯滞后一样，会严重地影响控制质量。
测量的纯滞后有时是由于测量元件安装位置引起的，例如图7—13中的pH值控制系统。

## Slide 29: 3、信号的传送滞后
目前，以物性作为被控变量时往往都有类似问题，这时引入微分作用是徒劳的，加得不好，反而会导致系统不稳定。所以在测量元件的安装上，一定要注意尽量减小纯滞后。对于大纯滞后的系统，简单控制系统往往是无法满足控制要求的，须采用复杂控制系统。
信号传送滞后通常包括测量信号传送滞后和控制信号传送滞后两部分。
测量信号传送滞后是指由现场测量变送装置的信号传送到控制室的控制器所引起的滞后。对于电信号来说，可以忽略不计，但对于气信号来说，由于气动信号管线具有一定的容量，所以，会存在一定的传送滞后。

## Slide 30
控制信号传送滞后是指由控制室内控制器的输出控制信号传送到现场执行器所引起的滞后。对于气动薄膜控制阀来说，由于膜头空间具有较大的容量，所以控制器的输出变化到引起控制阀开度变化，往往具有较大的容量滞后，这样就会使得控制不及时，控制效果变差。
信号的传送滞后对控制系统的影响基本上与对象控制通道的滞后相同，应尽量减小。气压信号管路一般不超过300m，直径不小于6mm，或者用阀门定位器、气动继动器增大输出功率，以减小传送滞后。在可能的情况下，现场与控制室之间的信号尽量采用电信号传递。

## Slide 31: 四、控制器控制规律的选择
1、控制器控制规律的确定
简单控制系统是由被控对象、控制器、执行器和测量变送装置四大基本部分组成的。
在现场控制系统安装完毕或控制系统投运前，往往是被控对象、测量变送装置和执行器这三部分的特性就完全确定了，不能任意改变。这时可将对象、测量变送装置和执行器合在一起，称之为广义对象。于是控制系统可看成由控制器与广义对象两部分组成，如图7—14所示。

## Slide 32
在广义对象特性已经确定的情况下，如何通过控制器控制规律的选择与控制器参数的工程整定，来提高控制系统的稳定性和控制质量，这就是本节与下一节所要讨论的主要问题。
目前工业上常用的控制器主要有三种控制规律；比例控制规律、比例积分控制规律和比例积分微分控制规律，分别简写为P、PI和PID。
选择哪种控制规律主要是根据广义对象的特性和工艺的要求来决定的。下面分别说明各种控制规律的特点及应用场合。
比例控制器是具有比例控制规律的控制器，它的输出p与输入偏差e(实际上是指它们的变化量)之间的关系为：
（1）比例控制器

## Slide 33
比例控制器的可调整参数是比例放大系数Kp或比例度δ，对于单元组合仪表来说。它们的关系为：
比例控制器的特点是：
控制器的输出与偏差成比例，即控制阀门位置与偏差之间具有一一对应关系。当负荷变化时，比例控制器克服干扰能力较强、控制较及时、过渡时间较短。在常用控制规律中，比例作用是最基本的控制规律，不加比例作用的控制规律是很少采用的。
但是，纯比例控制系统在过渡过程终了时存在余差。负荷变化越大，余差就越大。
适用场合：
比例控制器适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、工艺上没有提出无差要求的系统，例如中间贮槽的液位、精馏塔塔釜液位以及不太重要的蒸汽压力控制系统等。

## Slide 34
（2）比例积分控制器
比例积分控制器是具有比例积分控制规律的控制器。它的输出p与输人偏差e的关系为：
比例积分控制器的可调整参数是比例放大系数Kp(或比例度δ)和积分时间TI。
比例积分控制器的持点是：
由于在比例作用的基础上加上积分作用，而积分作用的输出是与偏差的积分成比例，只要偏差存在，控制器的输出就会不断变化，直至消除偏差为止。所以采用比例积分控制器，在过渡过程结束时是无余差的，这是它的显著优点。
但是，加上积分作用，会使稳定性降低，虽然在加积分作用的同时，可以通过加大比例度，使稳定性基本保持不变，但超调量和振荡周期都相应增大，过渡过程的时间也加长。

## Slide 35
适用场合：
比例积分控制器是使用最普遍的控制器。它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、工艺参数不允许有余差的系统。例如流量、压力和要求严格的液位控制系统，常采用比例积分控制器。
比例积分微分控制器是具有比例积分微分控制规律的控制器，常称为三作用（PID）控制器。理想的三作用控制器，其输出p与输入偏差e之间具有下列关系：
比例积分微分控制器的可调整参数有三个，即比例放大系数Kp(比例度δ)、积分时间TI和微分时间TD。
（3）比例积分微分控制器

## Slide 36
比例积分微分控制器的特点是：
微分作用使控制器的输出与输入偏差的变化速度成比例，它对克服对象的滞后有显著的效果。在比例的基础上加上微分作用能提高稳定性，再加上积分作用可以消除余差。所以，适当调整δ、TI、TD三个参数，可以使控制系统获得较高的控制质量。
适用场合：
比例积分微分控制器适用于容量滞后较大、负荷变化大、控制质量要求较高的系统，应用最普遍的是温度控制系统与成分控制系统。对于滞后很小或噪声严重的系统，应避免引入微分作用，否则会由于被控变量的快速变化引起控制作用的大幅度变化，严重时会导致控制系统不稳定。
值得提出的是，目前生产的模拟式控制器一般都同时具有比例、积分、微分三种作用。只要将其中的微分时间TD置于0，就成了比例积分控制器，如果同时将积分时间TI置于无穷大，便成了比例控制器。

## Slide 37: 2、控制器正、反作用的确定
自动控制系统是具有被控变量负反馈的闭环系统。控制作用对被控变量的影响应与干扰作用对被控变量的影响相反，才能使被控变量值回复到给定值。
在控制系统中，不仅是控制器，而且被控对象、测量元件及变送器和执行器都有各自的作用方向。所以，在系统投运前必须注意检查各环节的作用方向，其目的是通过改变控制器的正、反作用，以保证整个控制系统是一个具有负反馈的闭环系统。
所谓作用方向，就是指输入变化后，输出的变化方向。当某个环节的输入增加时，其输出也增加，则称该环节为“正作用”方向；反之，当环节的输入增加时，输出减少的称“反作用”方向。

## Slide 38
对于测量元件及变送器，其作用方向一般都是“正”的，因为当被控变量增加时，其输出量一般也是增加的，所以在考虑整个控制系统的作用方向时，可不考虑测量元件及变送器的作用方向(因为它总是“正”的)，只需要考虑控制器、执行器和被控对象三个环节的作用方向，使它们组合后能起到负反馈的作用。
对于执行器，它的作用方向取决于是气开阀还是气关阀(注意不要与执行机构和控制阀的“正作用”及“反作用”混淆)。
当控制器输出信号(即执行器的输入信号)增加时，气开阀的开度增加，因而流过阀的流体流量也增加，故气开阀是“正”方向。
反之，由于当气关阀接收的信号增加时，流过阀的流体流量反而减少，所以是“反”方向。
执行器的气开或气关型式主要应从工艺安全角度来确定。

## Slide 39
对于被控对象的作用方向，则随具体对象的不同而各不相同。当操纵变量增加时，被控变量也增加的对象属于“正作用”的。反之，被控变量随操纵变量的增加而降低的对象属于“反作用”的。
对于控制器的作用方向是这样规定的：当给定值不变，被控变量测量值增加时，控制器的输出也增加，称为“正作用”方向；或者当测量值不变，给定值减小时，控制器的输出增加的称为“正作用”方向。反之，如果测量值增加(或给定值减小)时，控制器的输出减小的称为“反作用”方向。
在一个安装好的控制系统中，对象的作用方向由工艺机理可以确定，执行器的作用方向由工艺安全条件可以选定，而控制器的作用方向要根据对象及执行器的作用方向来确定，以使整个控制系统构成负反馈的闭环系统。

## Slide 40
下面举两个例子加以说明。

## Slide 41
控制器的正、反作用可以通过改变控制器上的正、反作用开关自行选择，一台正作用的控制器，只要将其测量值与给定值的输入线互换一下，就成了反作用的控制器，其原理如图7—17所示。

## Slide 42: 第三节 控制器参数的工程整定
一个自动控制系统的过渡过程或者控制质量，与被控对象、干扰形式与大小、控制方案的确定及控制器参数整定有着密切的关系。
在控制方案、广义对象的特性、控制规律都已确定的情况下，控制质量主要就取决于控制器参数的整定。
所谓控制器参数的整定，就是按照已定的控制方案，求取使控制质量最好的控制器参数值。具体来说，就是确定最合适的控制器比例度δ、积分时间TI和微分时间TD。
控制器参数整定的方法很多，主要有两大类，一类是理论计算的方法，另一类是工程整定法。
理论计算的方法是根据巳知的广义对象特性及控制质量的要求，通过理论计算出控制器的最佳参数。——较少采用
工程整定法是在已经投运的实际控制系统中，通过试验或探索，来确定控制器的最佳参数。——经常采用

## Slide 43: 一、临界比例度法
这是目前使用较多的—种方法。它是先通过试验得到临界比例度δk和临界周期Tk，然后根据经验总结出来的关系求出控制器各参数值。
具体方法：
在闭环的控制系统中，将控制器变为纯比例作用，即将TI放到“∞”位置上，TD放在“0”位置上，在干扰作用下，从大到小地逐渐改变控制器的比例度，直至系统产生等幅振荡（即临界振荡），如图7—18所示。

## Slide 44
这时的比例度叫临界比例度δk，周期为临界振荡周期Tk。记下δk和Tk，然后按表7—1中的经验公式计算出控制器的各参数整定数值。
临界比例度法比较简单方便，容易掌握和判断，适用于一般的控制系统。
但是对于临界比例度很小的系统不适用。因为临界比例度很小，则控制器输出的变化一定很大，被调参数容易超出允许范围，影响生产的正常进行。
临界比例度法是要使系统达到等幅振荡后，才能找出δk与Tk，对于工艺上不允许产生等幅振荡的系统本方法亦不适用。
特点及适用场合：

## Slide 45: 二、衰减曲线法
衰减曲线法是通过使系统产生衰减振荡来整定控制器的参数值的。
具体作法如下：
在闭环控制系统中，先将控制器变为纯比例作用，并将比例度预置在较大的数值上。在达到稳定后，用改变给定值的办法加入阶跃干扰，观察被控变量记录曲线的衰减比，然后从大到小改变比例度，直至出现4：l衰减比为止，见图7—19(a)，记下此时的比例度δs(叫4：l衰减比例度)，从曲线上得到衰减周期Ts。然后根据表7—2中的经验公式，求出控制器的参数整定值。

## Slide 46
有的过程，4：l衰减仍嫌振荡过强，可采用10：l衰减曲线法。方法同上，得到10：l衰减曲线[见图7—19(b)]后，记下此时的比例度δs΄和最大偏差时间T升(又称上升时间)，然后根据表7—3中的经验公式，求出相应的δ、TI、TD。

## Slide 47
采用衰减曲线法必须注意以下几点：
(1)加的干扰幅值不能太大，要根据生产操作要求来定，一般为额定值的5％左右，也有例外的情况。
(2)必须在上艺参数稳定情况下才能施加干扰，否则得不到正确的δs、Ts、或δs΄和T升值。
（3）对于反应快的系统，如流量、管道压力和小容量的液位控制等，要在记录曲线上严格得到4：1衰减曲线比较困难。一般以被控变量来回波动两次达到稳定，就可以近似地认为达到4：1衰减过程了。
特点及适用场合：
衰减曲线法比较简便，适用于一般情况下的各种参数的控制系统。但对于干扰频繁，计录曲线不规则，不断有小摆动的情况，由于不易得到准确的衰减比例度δs和衰减周期Ts，使得这种方法难于应用。

## Slide 48: 三、经验凑试法
经验凑试法是长期的生产实践中总结出来的一种整定方法。它是根据经验先将控制器参数放在一个数值上，直接在闭环的控制系统中，通过改变给定值施加干扰，在记录仪上观察过渡过程曲线，运用δ、TI、TD对过渡过程的影响为指导，按照规定顺序，对比例度δ、积分时间TI 和微分时间TD逐个整定，直到获得满意的过渡过程为止。
各类控制系统中控制器参数的经验数据，列于表7—4中，供整定时参考选择。
最后必须指出，在一个自动控制系统投运时，控制器的参数必须整定，才能获得满意的控制质量。同时，在生产进行的过程中，如果工艺操作条件改变，或负荷有很大变化，被控对象的特性就要改变，因此，控制器的参数必须重新整定。由此可见，整定控制器参数是经常要做的工作，对工艺人员与仪表人员来说，都是需要掌握的。
作业：教材167页12、13、14题